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[bookmark: _TOC_250003][bookmark: _Toc460218646]第一章  招标公告
长安医院空调系统清洗项目，欢迎符合资格条件的、有能力完成本项目的供应商参加投标。
1、 招标项目名称
长安医院空调系统清洗项目
2、 项目编号
CAYYCGB2023-03-28
3、 招标内容
本项目为长安医院空调通风系统清洗消毒工程。
为保证本年度制冷季全院空调运行效果，达到延长风机盘管使用寿命，保证洁净空调的洁净度，提高中央空调节能效果，符合公共场所集中空调通风系统卫生规范，保证公共卫生安全，计划对全院风机盘管、组合空调箱、风道等进行清洗。
4、 项目资质要求及需提供的证明材料
1、 企业营业执照（三证合一），经营范围包括中央空调清洗、消毒服务；
2、 法定代表人授权书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件；
3、 财务状况报告：投标商近三年财务状况良好，无破产或资不抵债状况，应提供 2020 至 2022 年度第三方财务审计报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注) ，也可提供 2020 至 2022 年度投标人内部的财务报表复印件（包含资产负债表、利润表及现金流量表）；
4、 税收缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
5、 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明， 依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
6、 参加招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
7、 具有履行服务的能力、良好的经营业绩，近三年（2020年至今）具有类似服务业绩（提供不少于“3”例同等业务的实施案例）；
8、 空调清洗行业资质证书；现场操作人员须执证上岗，必须有执证安全员；

9、 具有中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调A类三级或三级以上）；

10、 具有卫生系统认证的清洗证书（必须在规定的时间内）；

11、 国家卫生机构颁发的空调清洗消毒技术能力考核评价书；
5、 响应文件提交的截止时间及磋商（招议标）时间和地点
1、 报名（资格预审）截止时间：2023年4月1日 10:00（北京时间）
2、 响应文件领取方式：长安医院官网自行下载（http://www.cacah.com) 
3、 [bookmark: _GoBack]响应文件标书提交截止时间：2023年4月6日 14:00（北京时间）（正本一本；副本五本）

4、 响应文件标书提交地点：西安经济技术开发区文景路 17 号长安医院采购部

联系人：张老师、吕老师
电话：029-86186538	029-86186572
5、 磋商(招标）时间：2023年4月6日 14:30 分（暂定） 磋商（招标）地点：长安医院行政楼二楼会议室






长安医院

二○二三年三月


[bookmark: _TOC_250002][bookmark: _Toc1806170475]第二章  投标人须知

1、 招标书说明
1、 投标人应仔细阅读招标书中所列的各种事项、格式、条款和规范要求， 按招标书的规定和要求编写投标书，提交全部资料，并在投标书中对招标书的各方面做出实质性的响应。如果投标书与招标书的规定及要求不符，可能会导致废标。凡与招标书的规定有重大不符合的投标书，将视为重大负偏差。重大负偏差包括：
1） 投标人不得增加招标人的责任范围，或减少投标人义务；
2） 投标人不得提出不同的验收、计量、支付办法；
3） 投标人对合同纠纷、事故处理办法不得提出异议；
4） 投标人在投标活动中不得含欺诈行为；
5） 投标人不得对合同条款有重要保留；
2、 投标人应接受招标书规定的风险划分原则，不得提出新的风险划分办法。 2．投标人应认真检查招标书是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。
3、 招标书的澄清和解答：要求对招标书进行澄清和解答的投标人，均应在送交投标书截止期至少 2 天前按招标书中的通讯地址将要求澄清和解答的问题以书面形式（包括传真、信函）送达招标人。招标人应在投标截止期 2 天前，将书面答复以编号的补遗书方式送达（以收到日期为准，下同）所有投标人。投标人在收到该书面答复（补遗书）后，应在 24 小时内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标人确认收到。
4、 招标书的修改
1） 在投标截止期 2 天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标书进行修改。
2） 招标书的修改将以书面形式通知所有投标人，并作为招标书的补充， 与其具有同等法律效力。
3） 为使投标人编写投标书时，有充分时间对招标书的修改内容进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期。
2、 投 标 书
1、 投标内容及要求
1） 各投标人必须对招标内容的完整报价做出全面响应，不得分解或只报一部分，否则视为非响应性投标，按无效标处理。
2） 说明项目的组织管理、人员组成、进度计划及保证按期完工所需的人力、物力、财力等保障措施。
3） 提供投标人自身的售后服务及技术支持内容。
2、 投标书的编制
1） 投标书的语言：规定中文为投标书中的语言，投标书、投标人及招标人之间与招投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
2） 投标书的组成。
投标书必须根据招标人发售的投标书格式编写，对招标做出实质性响应。应包括下列内容：
1、 投标函
2、  报价表
3、 分项报价表
4、 投标人基本情况表
5、  技术和商务要求偏离表
6、 同类项目业绩一览表
7、 服务商资格证明文件
8、 法定代表人授权委托书
9、 声明书
10、 技术实施方案及承诺
11、 售后服务及培训方案
12、 服务商认为需要补充的其他资料
3、 投标书的签署和装订

1） 投标人应按照投标书的样式，准备投标书一览表、正本 1 份、副本 5 份。副本应是正本的复制件，并各自装订成册，每套投标书须清楚地标明“正本”“副本”字样。凡正本与副本不一致时，以正本为准，标书自行携带，到招标现场交由招标人员拆封。
2） 投标人所有资质复印件按要求随投标书正、副本装订。
3） 投标书的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码。
4） 投标书必须加盖投标人单位公章，由投标人法定代表人或经正式授权有法律约束力的投标人代表签字。
5） 除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章。投标书的错处修改应加盖投标人公章。
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1． [bookmark: 一、采购内容]清洗项目内容及要求：
（一）、风管
（1）清洁部位：通风空调系统风管的清洗应包括主管道内部、支管道内壁和风口。
（2）清洗方法
  对比图纸与现场状况的差异，以及楼层机组送风管规格、布局情况、按照系统清洗的原则，结合具体清洗工艺进行清洗。
（a）采用专用机器人清洗设备，清除所有通风管道内的可视物。风管的清洗工作应该分段、分区域进行，在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与其连通的室内区域之间应该采取有效隔离空气措施。在清洗过程中应采取的有效措施，控制敏感的异味，不可出现尘土飞扬的情况，清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。必要时可在通风管道上开启清洗维修口，并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工作。
（b）部件清洗：采用专用工具、器械对部件进行清洗，确保清洗后的空调系统部件均满足有关部件的要求。部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗，清洗工作开始前记录下部件的位置，清洗后的部件应恢复到原来所在的位置。可调节部件还应该恢复到原来的调节位置。
（c）消毒处理：必要时对空调系统通风管道、设备、部件进行消毒处理。集中空调通风系统需要清洗并消毒时，应先进行系统或者部件的清洗，达到相应的卫生要求后再进行消毒处理。应该选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂，必要时消毒后应及时进行冲洗和通风，防止消毒液残留物对人体与设备的有害影响。
（d）污染物控制：清洗过程中应采取风管内部保持负压，作业区隔离、覆盖、清除的污染物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。
（二）、组合空调箱
（1）清洗部位：包括过滤网、翅片、冷凝排水槽、风机叶轮表面、蜗壳、加湿器和机组内表面。
（2）清洗方法：
（a）金属过滤器应采用清水加翅片清洗剂；棉质过滤器应采用吸尘器进行灰尘清理；
（b）翅片应采用翅片清洗剂进行清洗，翅片内部灰尘和污垢完全脱落后，再用大量清水喷洒翅片，翅片清洗完成后，应采用翅片刷对其进行整理，消毒使用利康消毒剂；
（c）冷凝排水槽应采用湿布加清洗剂将排水槽擦拭干净，并用利康消毒，清洗后的液体应由负压机吸出；
（d）风机叶轮表面、蜗壳和加湿器应采用吸尘器、清扫刷将其表面的尘土清扫干净，消毒使用利康消毒剂；
（e）机组内表面应用清水擦洗干净，进行消毒处理。
（三）、风机盘管
（1）清洗部位：包括翅片、积水盘、风机叶轮表面、蜗壳内部、回风滤网和风口。
（2）清洗方法：
（a）翅片应采用翅片清洗剂清洗，翅片内部灰尘和污垢完全脱落后，再用大量清水喷洒翅片，翅片清洗完成后，应采用翅片刷对其进行整理；
（b）积水盘应采用湿布加清洗剂将积水盘擦拭干净并消毒，清洗后的液体应由强力吸尘器吸出；风机叶轮表面、蜗壳应采用吸尘器、清扫刷将其表面的尘土清扫干净。
（四）、风口
（1）清洗部位：包括送、回风口外表面及内侧夹缝。
（2）清洗方法：
（a）风口应采用翅片剂清洗，同时用清洗刷擦拭风口表面，清洗干净后用清水冲洗；
（b）对不易拆下（距地面、螺丝固定及特殊风口）的送回风口则采用吸尘器、抹布对风口细缝、表面进行除尘处理，必要时用表面消毒剂进行消毒处理。
2． 清洗标准
清洗消毒过程及结果满足《WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《WST 395-2012公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》、《WST 396-2012公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》等要求；
3． 验收标准
（一）、目测验收
清洗后风口、翅片、冷凝排水槽和风机、风机盘管，以及通风空调风系统相关设备的内壁达到视觉清洁，且凝结水盘排水畅通。不能直接目测的设备，应采用内窥镜或带视频装置的移动设备或洁净的无纺布擦拭检查，并达到视觉清洁。
 （二）、检测验收
 1、风管内壁：通风空调系统风管检测验收应按照相关规定，对风管清洗后的积尘量进行检测。清洗后的风管内壁积尘量应小于或等于1．0mg／m2；
2、部件清洗后应无残留污染物检出；
3、消毒后的风管内壁细菌总数、真菌总数的去除率应大于90%，致病菌不得检出；
4、风机盘管清洗后风量风速应大于名牌出厂参数的80%；
5、清洗作业全部完成后，乙方应向甲方提交清洗作业报告。报告内容包括清洗技术实施情况，清洗进度记录、清洗作业计划变更记录、新开的清扫口位置图、特殊问题处置记录、清洗质量自检记录等文字、图纸和影像资料，以及合同中约定提交的其他材料；
6、工程完成后，出具卫检测系统的检测合格报告书。检测报告必须由卫生监督管理部门签署 ，符合国家相关部门及规范要求。
4． 质量要求
1、清洁后电机运转正常；
2、清洁后叶轮表面无污垢；
3、清洁后风机盘管翅片表面无污垢、无腐蚀损伤；
4、清洁后冷凝水管无菌藻粘泥，管路畅通；
5、清洁后风机盘管箱、风口的滤网应洁净无尘；
6、整体恢复在线状态后，风机盘管整体运行正常。
5．  清洗剂及消毒剂品牌要求
1、清洗剂：三达奥克、卡洁尔品牌或同等质量的涤尘翅片清洗剂；
2、消毒剂：三达奥克、安洁季氨盐或同等质量的杀菌消毒剂。
6． 工程量清单及报价：


	工程量清单及报价

	序号
	分项名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	组合空调箱
	台
	8
	　
	　
	　

	2
	净化空调机组
	台
	16
	　
	　
	　

	3
	洁净通风管道
	m2
	2900
	　
	　
	手术室、ICU、供应室区域

	4
	B楼风机盘管机组
	台
	939
	　
	　
	含回风箱

	5
	A楼风机盘管机组
	台
	504
	　
	　
	　

	6
	A楼冷却塔
	台
	3
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　



报价按上表中提供的数量进行报价，投报的综合单价应包括人工费、材料费、机械费、检测费、管理费、利润、税金等并自行考虑风险因素，一经成交，单价均不作调整。
以上报价含委托检测费，检测报告必须由陕西省卫生监督所签署，并符合国家相关部门及规范要求。
7． 投标人须知
我院自行确定中标人，不组建由外部人员参加的评标委员会；采用二次投标法、即在首次投标结束并公开开标后，要求全部投标单位在知悉其他投标人报价的情况下，进行第二次投标，投标人第一次报价与第二次报价偏差不能超过20%。
评标办法为综合评审，不承诺接受最低报价，有权拒绝或接受任何报价，若投标人存在异议，一切以我院的制度和解释为准。
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[bookmark: _Toc624900432]第四章 投标文件格式

一、本章所指投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标小组将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。
二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。
三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目需求的情况下，投标人可以不予填写， 但应当注明。



[bookmark: 投标书格式]投标书格式


（封面）正/副本




长安医院空调系统清洗项目

投标书




服务商：___________________________________


（盖章）


二零二三 年 三	月


1. [bookmark: 1.投标函]投标函

长安医院有限公司：

我方全面研究了“ 	项目”（项目编号：   号）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权 		（姓名、职务）代表我方   （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
一、 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需货物及服务，投标报价以《报价表》为准。
二、 一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
三、 我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。
四、 投标有效期为从投标截止之日起 120 天。
五、 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
六、 我单位联系方式：
地	址： 	

传	真： 	

邮政编码： 	

投标人名称： 	（加盖公章）

法定代表人或代理人： 		（签字） 日期： 	年 	月 	日


2. [bookmark: 2.报价表][bookmark: 3.分项报价表]报价表


	
采购项目名称
	

	
供 应 商
	

	

报价
	大写： 	圆小写： 	元

	
交货安装期：

	
付款方式是否响应：是/否




法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）

日期： 	


3. 分项报价表

服务商名称：  	

	
序号
	
名称
	
技术要求
	
单位
	
数量
	综合单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价人民币（大写）： 	
（小写）：￥ 	元






4. [bookmark: 4.投标人基本情况表]投标人基本情况表


	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	主要负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	



其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	

	



经营范围
	

	备注
	




投标人名称： 				(加盖公章) 日	期： 	年 	月 	日



5. [bookmark: 5.技术和商务要求偏离表]技术和商务要求偏离表

服务商名称： 		第 页 共 页
	
招标条款序号
	
招标文件要求
	
投标书响应
	
偏离
	
说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




声明：1、除本偏离表中所列的偏离项目外，其它所有招标要求均完全响应“招标文件”中   的要求；
2、如完全响应招标文件的要求，只需填写“完全响应招标文件中的商务和技术要求”即可。






法定代表人或被授权代表签字： 	

投	标	单	位	公	章： 	

日	期： 	


6. [bookmark: 6.同类项目业绩一览表]同类项目业绩一览表

服务商名称：  	

	
序号
	采购项目名称
	
项目内容
	合同金额
（万元）
	
完成日期
	
备注
	业主名称、联系人及电话

	
1
	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	
	
	
	

	
3
	
	
	
	
	
	

	
4
	
	
	
	
	
	

	
5
	
	
	
	
	
	

	
…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、服务商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2、服务商应提供双方签订的合同、协议（合同原件彩色扫描件加盖公章装订在磋商  响应文件中）。
法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）

日期： 	


7. [bookmark: 7.服务商资格证明文件]服务商资格证明文件

服务商资质要求（加盖公章）：   



















































8. [bookmark: 8.法定代表人授权委托书]法定代表人授权委托书




本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于 （服务商地址）	的
（服务商名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加 （项目名称）       的磋商活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于 	年 月 日签字（或盖章）生效，有效期自磋商之日起 	天，特此声明。




	


法人身份证复印件


正面
	


被授权人身份证复印件


正面

	


反面
	


反面


注：此授权书的有效期应与磋商响应文件有效期一致

服务商： 			（公章） 法定代表人： 		（签字/或盖章） 被授权人： 	（签字/或盖章）




9. [bookmark: 9.声明]声明

项目名称： 	项 目 项目编号： 		
致：长安医院有限公司
我公司作为 	项目的投标人，在此郑重声明：
一、我公司完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时  又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、我公司参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控  股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
三、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服  务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文  件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。
五、我公司为本项目未提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。  六、我公司及其现任法定代表人、主要负责人在近 10 年内不具有行贿犯罪记录。七、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定：
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。特此声明。

投标人名称：	(加盖公章)
日	期：


10. [bookmark: 10.技术实施方案及承诺]技术实施方案及承诺

本项目具体实施方案，其中包含人员安排、实施计划、建设周期安排等内容。
（由服务商自行编写，格式自定。）











法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）	

日期： 	


11. [bookmark: 12.服务商认为需要补充的其它资料][bookmark: 11.售后服务及培训方案]售后服务及培训方案


（售后服务及培训方案，格式自定）













法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）	

日期： 	


12. 服务商认为需要补充的其它资料注：附产品资料等。
