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[bookmark: _TOC_250003][bookmark: _Toc460218646]第一章  招标公告
长安医院核医学科PET/CT热室改造项目，欢迎符合资格条件的、有能力完成本项目的供应商参加投标。
1、 招标项目名称
长安医院核医学科PET/CT热室改造项目
2、 项目编号
CAYYCGB2023-04-07
3、 招标内容
为解决核医学科PET/CT药物分装的问题，完善区域布局及流程，现拟按照《长安医院有限公司核医学科PET/CT热室改造项目环境影响报告表》对影像中心北部区域进行改造，共改造功能房间PET/CT注射后候诊、SPECT/CT注射后候诊、分装质控室、留观抢救室等四个功能房间，建设面积约125平方米.
4、 项目资质要求及需提供的证明材料
1、 企业营业执照（三证合一）；经营范围包含辐射防护建筑等内容；
2、 法定代表人授权书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件；
3、 财务状况报告：投标商近三年财务状况良好，无破产或资不抵债状况，应提供 2020 至 2022 年度第三方财务审计报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注) ，也可提供 2020 至 2022 年度投标人内部的财务报表复印件（包含资产负债表、利润表及现金流量表）；
4、 税收缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
5、 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明， 依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
6、 参加招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
7、 具有履行服务的能力、良好的经营业绩，近三年（2020年至今）具有同类服务业绩；
8、 建筑装饰二级以上资质（含二级）；
9、 具有防护材料及防护门生产厂家的授权书。
5、 响应文件提交的截止时间及磋商（招议标）时间和地点
1、 [bookmark: _GoBack]报名（资格预审）截止时间：2023年4月10日 17:00（北京时间）
2、 响应文件领取地点：长安医院官网自行下载（http://www.cacah.com) 
3、 响应文件标书提交截止时间：2023年 4 月 13 日 14:00（北京时间）（正本一本；副本五本）

4、 响应文件标书提交地点：西安经济技术开发区文景路 17 号长安医院采购部

联系人：张老师、吕老师
电话：029-86186538	029-86186572
5、 磋商(招标）时间：2023年 4 月 13 日 14:30 分（暂定） 磋商（招标）地点：长安医院行政楼二楼会议室






长安医院

二○二三年四月


[bookmark: _TOC_250002][bookmark: _Toc1806170475]第二章  投标人须知

1、 招标书说明
1、 投标人应仔细阅读招标书中所列的各种事项、格式、条款和规范要求， 按招标书的规定和要求编写投标书，提交全部资料，并在投标书中对招标书的各方面做出实质性的响应。如果投标书与招标书的规定及要求不符，可能会导致废标。凡与招标书的规定有重大不符合的投标书，将视为重大负偏差。重大负偏差包括：
1） 投标人不得增加招标人的责任范围，或减少投标人义务；
2） 投标人不得提出不同的验收、计量、支付办法；
3） 投标人对合同纠纷、事故处理办法不得提出异议；
4） 投标人在投标活动中不得含欺诈行为；
5） 投标人不得对合同条款有重要保留；
2、 投标人应接受招标书规定的风险划分原则，不得提出新的风险划分办法。 2．投标人应认真检查招标书是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。
3、 招标书的澄清和解答：要求对招标书进行澄清和解答的投标人，均应在送交投标书截止期至少 2 天前按招标书中的通讯地址将要求澄清和解答的问题以书面形式（包括传真、信函）送达招标人。招标人应在投标截止期 2 天前，将书面答复以编号的补遗书方式送达（以收到日期为准，下同）所有投标人。投标人在收到该书面答复（补遗书）后，应在 24 小时内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标人确认收到。
4、 招标书的修改
1） 在投标截止期 2 天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标书进行修改。
2） 招标书的修改将以书面形式通知所有投标人，并作为招标书的补充， 与其具有同等法律效力。
3） 为使投标人编写投标书时，有充分时间对招标书的修改内容进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期。
2、 投 标 书
1、 投标内容及要求
1） 各投标人必须对招标内容的完整报价做出全面响应，不得分解或只报一部分，否则视为非响应性投标，按无效标处理。
2） 说明项目的组织管理、人员组成、进度计划及保证按期完工所需的人力、物力、财力等保障措施。
3） 提供投标人自身的售后服务及技术支持内容。
2、 投标书的编制
1） 投标书的语言：规定中文为投标书中的语言，投标书、投标人及招标人之间与招投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
2） 投标书的组成。
投标书必须根据招标人发售的投标书格式编写，对招标做出实质性响应。应包括下列内容：
1、 投标函
2、  报价表
3、 投标人基本情况表
4、  技术和商务要求偏离表
5、 同类项目业绩一览表
6、 服务商资格证明文件
7、 法定代表人授权委托书
8、 声明书
9、 技术实施方案及承诺
10、 售后服务及培训方案
11、 服务商认为需要补充的其他资料
3、 投标书的签署和装订

1） 投标人应按照投标书的样式，准备投标书一览表、正本 1 份、副本 5 份。副本应是正本的复制件，并各自装订成册，每套投标书须清楚地标明“正本”“副本”字样。凡正本与副本不一致时，以正本为准，标书自行携带，到招标现场交由招标人员拆封。
2） 投标人所有资质复印件按要求随投标书正、副本装订。
3） 投标书的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码。
4） 投标书必须加盖投标人单位公章，由投标人法定代表人或经正式授权有法律约束力的投标人代表签字。
5） 除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章。投标书的错处修改应加盖投标人公章。


[bookmark: _TOC_250001]
[bookmark: _TOC_250000][bookmark: _Toc1625822980]第三章  采购内容和技术要求

1、 [bookmark: 一、采购内容]采购内容及要求：
根据环境影响报告表，本次改造分为防护部分、装饰部分、污水处理部分、排风部分等四部分。
1、防护部分：
1.1、防护墙体均为370mm黏土实心砖，采用240*110*55mm粘土实心砖筑砌、墙体要求灰缝饱满，垂直度误差不超过3mm，按照不同的等级要求进行分层粉刷硫酸钡防辐射涂料面层，硫酸钡严格按照配合比要求用量掺加，重量配合比为：硫酸钡：水泥：107建筑胶水=100:25:2。单层厚度不超过15mm，高度自室内结构板顶至二层楼板底铅板防护层，各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层，空鼓，面层无爆灰和裂缝等。单个墙面不允许空鼓。对局部8mmpb墙面采用相应厚度铅板进行防护。 
1.2、顶部防护采用混凝土板层加铅板的方式进行，顶面防护为钢架加相应厚度铅板进行防护，采用99.99%高纯度铅板，高度应紧贴顶部混凝土板层。钢架支撑固定牢靠。
1.3、地面防护清理原垫层至混凝土板层，按照防护等级做硫酸钡水泥进行防护。采用水泥砂浆补平地坪，高度控制在-4mm以内，地面空鼓面积每处不应大于0.04m2，每自然间不多于2处。
1.4、防护门按照防护要求定制安装，符合防辐射铅门门体结构技术规范要求。
1.4.1、表面材质：表层采用304不锈钢，不易生锈；
1.4.2、内部骨架：采用1.6mm镀锌钢管折弯成型后，焊接打磨为一体；
1.4.3、防护材质：根据防护等级内部填充2~10毫米铅板
1.4.4、门内填充：高强度蜂窝纸板；
1.4.5、 门扇厚度：约50mm。
1.4.6、密封处理：高弹性耐用密封胶条
1.4.7、安装后门上、左、右缝隙控制在4mm内，门扇下口控制在8mm内，且门框与门扇搭接需要设计合理避免缝隙漏射线，射线防护门的距离墙面的缝隙用铅板弥补重合防止漏线。
2、装饰部分：
本次装饰按照地面2mm厚同质透芯塑胶地板，顶面采用0.8mm厚600*600铝扣板，墙面采用轻钢龙骨单层石膏板进行，墙面采用多乐士抗菌涂料粉刷，卫生间和及污洗间采用墙面采用300*600mm瓷砖铺贴，顶部采用300*300mm铝扣板敷设，地面在做完防水后采用300*300瓷砖铺贴。其他照明灯具和插座按照实际需求设置。
3、污水处理部分：
下水部分按照卫生间数量马桶采用敷设下水110UPVC管道，洗手池采用50UPVC管道，并对下水管道采用1mmPb的铅板进行防护，四个卫生间下水流至衰变池，衰变后排入污水处理站。
4、 排风部分：
采用四套镀锌排风管道排放到A楼北侧屋面的方案。即PET/CT机房、SPECT机房、留观抢救室一套排风系统，卫生间、危废室、淋浴间、污洗间一套排风系统，PET/CT注射后候诊、SPECT/CT注射后候诊、分装质控室一套排风系统，合成手套箱一套排风系统。按照房间相应面积及换气量每小时6次的参数进行验收，排风机采用静音斜流风机。
2、 施工工艺及流程
1、对施工区域进行封闭分隔，由北侧出口出入。
2、拆除改造区域装饰及防护及原地面垫层。对原防护材料保留，作为利旧材料。
3、按照防护要求筑砌370黏土实心砖墙。
4、按照防护等级墙面粉刷防护涂料。
5、制作顶面防护，采用钢架加铅板进行防护。
6、地面防护浇筑硫酸钡水泥防护层。
7、卫生间下水管道敷设并防护。
8、卫生间做防水。
9、卫生间瓷砖铺贴。
10、卫生间吊顶。
11、安装轻钢龙骨。
12、敷设照明及插座电线。
13、敷设排风管道，安装排风机及电缆。
14、封石膏板墙面刮腻子粉刷。
15、空调安装。
16、铝扣板吊顶。
17、做自流平水泥，铺贴地板。
18、安装防护门。
19、安装灯具及插座。
20、卫生间洁具安装。
21、第三方防护检测。
3、 验收标准
辐射防护按照《核医学辐射防护与安全要求》（HJ1188-2021)标准验收。
建筑装饰按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018标准验收。
4、 工期要求：
50个工作日
5、 工程量清单及报价：
	

	PET/CT热室防护及装饰工程量清单

	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	顶面防护
	铅板钢架
	平方米
	100
	
	　
	顶部防护铅板及钢架

	2
	墙面防护
	硫酸钡涂料
	平方米
	403
	
	　
	按照防护等级每当量按照15mm硫酸钡水泥核算

	3
	地面防护
	硫酸钡涂料
	平方米
	100
	
	　
	按照防护等级每当量按照15mm硫酸钡水泥核算

	4
	铝扣板吊顶
	600*600
	平方米
	110
	
	　
	0.8毫米厚

	5
	塑胶地板
	2mm同质透芯
	平方米
	115
	
	　
	包括基础自流平水泥

	6
	轻钢龙骨石膏板
	　
	平方米
	276
	
	　
	龙牌

	7
	砖砌体
	370黏土红砖
	平方米
	149.095
	
	　
	　

	8
	砖砌体
	120黏土红砖
	平方米
	4.8
	
	　
	　

	9
	墙面粉刷及乳胶漆
	　
	平方米
	85
	
	　
	水泥砂浆粉刷两层，腻子乳胶漆

	10
	卫生间
	　
	套
	4
	
	　
	包含防水、地面瓷砖、排排气扇、马桶、脸盆、镜子、灯具等

	11
	电路布线
	　
	平方米
	150
	
	　
	包含插座、开关安装等

	12
	照明灯具
	　
	盏
	12
	
	　
	600*600灯具、包含开关

	13
	筒灯
	　
	盏
	6
	
	　
	　

	14
	110PVC下水
	　
	米
	30
	
	　
	联塑

	15
	50PVC下水
	　
	米
	40
	
	　
	联塑

	16
	110包覆铅板
	　
	平方米
	12
	
	　
	　

	17
	50包覆铅板
	　
	平方米
	8
	
	　
	　

	18
	混凝土打洞110
	　
	个
	3
	
	　
	　

	19
	混凝土打洞50
	　
	个
	5
	
	　
	　

	20
	混凝土打洞25
	　
	个
	5
	
	　
	　

	21
	上水管20
	　
	米
	66
	
	　
	　

	22
	不锈钢踢脚线
	　
	米
	120
	
	　
	黑钛不锈钢

	23
	网线预留
	　
	处
	4
	
	　
	　

	24
	镀锌风管320*400mm
	　
	米
	23
	
	　
	0.75厚，1800立方米

	25
	镀锌风管320*250mm
	　
	米
	35
	
	　
	1200立方米，

	26
	镀锌风管250*200mm
	　
	平方米
	30
	
	　
	750立方米

	27
	镀锌风管250*200mm
	　
	平方米
	44
	
	　
	　

	28
	排风机
	　
	个
	4
	
	　
	静音斜流风机

	29
	调节风阀
	　
	个
	6
	
	　
	　

	30
	防火阀
	　
	米
	4
	
	　
	　

	31
	空调新装及拆装
	　
	项
	1
	
	　
	独立的多联机系统，抢救室空调系统利用原空调。

	32
	配电箱迁移
	　
	套
	3
	
	　
	　

	33
	拆除及垃圾清运
	　
	项
	1
	
	　
	包括地面垫层拆除，垃圾清运等

	34
	注射分装西墙防护门
	900*2100mm
	樘
	1
	
	　
	包括门套安装      17mmpb

	35
	注射分装浴厕北墙门
	900*2100mm
	樘
	1
	
	　
	包括门套安装      12mmpb

	36
	污洗间防护门
	900*2100mm
	樘
	1
	
	　
	包括门套安装      4mmpb

	37
	固废室东侧门
	900*2100mm
	樘
	1
	
	　
	包括门套安装      10mmpb

	38
	固废室西侧门
	900*2100mm
	樘
	1
	
	　
	包括门套安装      10mmpb

	39
	PET注射窗
	900*580mm
	个
	1
	
	　
	利旧，安装费

	40
	SPECT注射窗
	900*580mm
	个
	1
	
	　
	利旧，安装费

	41
	PET入口防护门
	900*2100mm
	樘
	1
	
	　
	包括门套安装      12mmpb

	42
	卫生间防护门
	900*2100mm
	樘
	1
	
	　
	包括门套安装      12mmpb

	43
	SPECT入口防护门
	900*2100mm
	樘
	1
	
	　
	包括门套安装      1mmpb

	44
	卫生间防护门
	900*2100mm
	樘
	1
	
	　
	包括门套安装      1mmpb

	45
	留观室北墙防护门
	900*2100mm
	樘
	1
	
	　
	包括门套安装      11mmpb

	46
	留观室南墙防护门
	900*2100mm
	樘
	1
	
	　
	包括门套安装      13mmpb

	47
	卫生间防护门
	900*2100mm
	樘
	1
	
	　
	包括门套安装      8mmpb

	48
	普通木门
	900*2100mm
	樘
	2
	
	　
	包括门套安装

	49
	出口防护门
	1500*2099mm
	樘
	1
	
	　
	包括门套安装      9mmpb

	50
	入口防护门
	1500*2100mm
	樘
	1
	
	　
	包括门套安装      9mmpb

	51
	PET机房门迁移
	900*2100mm
	樘
	1
	
	　
	原门南移，包括原门洞封闭

	52
	留观室出口楼梯
	1200*1500mm
	处
	1
	
	　
	石材踏步、不锈钢扶手，草坪内石材间隔铺路，包括开门洞

	53
	固废室室出口楼梯
	1200*1500mm
	处
	1
	
	　
	石材踏步、不锈钢扶手。包括开门洞

	总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



6、 保证金
本次投标需缴纳保证金5万元，非中标者的保证金在开标后退还（不计息），中标者的保证金在合同签订后退还。
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7、 投标人须知
我院自行确定中标人，不组建由外部人员参加的评标委员会；采用二次投标法、即在首次投标结束并公开开标后，要求全部投标单位在知悉其他投标人报价的情况下，进行第二次投标，投标人第一次报价与第二次报价偏差不能超过20%。
评标办法为综合评审，不承诺接受最低报价，有权拒绝或接受任何报价，若投标人存在异议，一切以我院的制度和解释为准。


































[bookmark: _Toc624900432]第四章 投标文件格式

一、本章所指投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标小组将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。
二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。
三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目需求的情况下，投标人可以不予填写， 但应当注明。
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[bookmark: 投标书格式]投标书格式


（封面）正/副本




长安医院核医学科PET/CT热室改造项目

投标书




服务商：___________________________________


（盖章）


二零二三 年 四	月


1. [bookmark: 1.投标函]投标函

长安医院有限公司：

我方全面研究了“ 	项目”（项目编号：   号）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权 		（姓名、职务）代表我方   （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
一、 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需货物及服务，投标报价以《报价表》为准。
二、 一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
三、 我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。
四、 投标有效期为从投标截止之日起 120 天。
五、 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
六、 我单位联系方式：
地	址： 	

传	真： 	

邮政编码： 	

投标人名称： 	（加盖公章）

法定代表人或代理人： 		（签字） 日期： 	年 	月 	日


2. [bookmark: 2.报价表][bookmark: 3.分项报价表]报价表


	
采购项目名称
	

	
供 应 商
	

	

报价
	大写： 	圆小写： 	元

	
日期：

	
付款方式是否响应：是/否




法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）

日期： 	


3. [bookmark: 4.投标人基本情况表]投标人基本情况表


	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	主要负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	



其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	

	



经营范围
	

	备注
	




投标人名称： 				(加盖公章) 日	期： 	年 	月 	日



4. [bookmark: 5.技术和商务要求偏离表]技术和商务要求偏离表

服务商名称： 		第 页 共 页
	
招标条款序号
	
招标文件要求
	
投标书响应
	
偏离
	
说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




声明：1、除本偏离表中所列的偏离项目外，其它所有招标要求均完全响应“招标文件”中   的要求；
2、如完全响应招标文件的要求，只需填写“完全响应招标文件中的商务和技术要求”即可。






法定代表人或被授权代表签字： 	

投	标	单	位	公	章： 	

日	期： 	


5. [bookmark: 6.同类项目业绩一览表]同类项目业绩一览表

服务商名称：  	

	
序号
	采购项目名称
	
项目内容
	合同金额
（万元）
	
完成日期
	
备注
	业主名称、联系人及电话

	
1
	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	
	
	
	

	
3
	
	
	
	
	
	

	
4
	
	
	
	
	
	

	
5
	
	
	
	
	
	

	
…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、服务商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2、服务商应提供双方签订的合同、协议（合同原件彩色扫描件加盖公章装订在磋商  响应文件中）。
法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）

日期： 	


6. [bookmark: 7.服务商资格证明文件]服务商资格证明文件

服务商资质要求（加盖公章）：   



















































7. [bookmark: 8.法定代表人授权委托书]法定代表人授权委托书




本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于 （服务商地址）	的
（服务商名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加 （项目名称）       的磋商活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于 	年 月 日签字（或盖章）生效，有效期自磋商之日起 	天，特此声明。




	


法人身份证复印件


正面
	


被授权人身份证复印件


正面

	


反面
	


反面


注：此授权书的有效期应与磋商响应文件有效期一致

服务商： 			（公章） 法定代表人： 		（签字/或盖章） 被授权人： 	（签字/或盖章）




8. [bookmark: 9.声明]声明

项目名称： 	项 目 项目编号： 		
致：长安医院有限公司
我公司作为 	项目的投标人，在此郑重声明：
一、我公司完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时  又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、我公司参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控  股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
三、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服  务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文  件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。
五、我公司为本项目未提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。  六、我公司及其现任法定代表人、主要负责人在近 10 年内不具有行贿犯罪记录。七、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定：
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。特此声明。

投标人名称：	(加盖公章)
日	期：


9. [bookmark: 10.技术实施方案及承诺]技术实施方案及承诺

本项目具体实施方案，其中包含人员安排、实施计划、建设周期安排等内容。
（由服务商自行编写，格式自定。）











法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）	

日期： 	


10. [bookmark: 12.服务商认为需要补充的其它资料][bookmark: 11.售后服务及培训方案]售后服务及培训方案


（售后服务及培训方案，格式自定）













法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）	

日期： 	


11. 服务商认为需要补充的其它资料注：附产品资料等。
