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第1章 [bookmark: _TOC_250003][bookmark: _Toc460218646]招标公告

长安医院A楼消防排烟和送风系统改造项目，欢迎符合资格条件的、有能力完成本项目的供应商参加投标。
1、 招标项目名称
长安医院A楼消防排烟和送风系统改造项目
2、 项目编号
CAYYCGB2023-05-27
3、 招标内容
近期省、市、区医疗卫生、消防行政部门联合对医院进行了专项安全大检查，根据检查结果及整改意见，计划对我院A楼消防排烟和送风系统进行维修改造。
维修及改造内容包括：消防排烟送风系统设施、设备的施工、供货、安装、调试、验收，排烟口的开设、排烟阀的更换与新增、排烟阀、排烟道和排烟管链接封堵、风机的更换和维修等工作。
4、 项目资质要求及需提供的证明材料
1、 企业营业执照（三证合一）； 
2、 法定代表人授权书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件；
3、 财务状况报告：投标商近三年财务状况良好，无破产或资不抵债状况，应提供 2020 至 2022 年度第三方财务审计报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注) ，也可提供 2020 至 2022 年度投标人内部的财务报表复印件（包含资产负债表、利润表及现金流量表）；
4、 税收缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
5、 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明， 依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
6、 参加招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
7、 具有履行服务的能力、良好的经营业绩，近三年（2020年至今）具有类似服务业绩（提供不少于“3”例同等业务的实施案例）；
8、 具备与招标项目相关的消防设施工程专业承包施工壹级资质；
9、 不接受联合体投标，不允许分包、转包。
5、 响应文件提交的截止时间及磋商（招议标）时间和地点
1、 报名（资格预审）截止时间：2023年5月29日 17:00（北京时间）
2、 响应文件领取时间：2023年5月27日至5月29日
响应文件领取地点：长安医院官网自行下载（http://www.cacah.com) 
3、 响应文件标书提交截止时间：2023年 6月1日 14:00（北京时间）（正本一本；副本五本）

4、 响应文件标书提交地点：
西安经济技术开发区文景路 17 号长安医院采购部

联系人：张老师、吕老师
电话：029-86186538	029-86186572
5、 磋商(招标）时间：2023年 6 月1日 14:30 分（暂定） 磋商（招标）地点：长安医院行政楼二楼会议室






长安医院

二○二三年五月


[bookmark: _TOC_250002][bookmark: _Toc1806170475]第二章  投标人须知

1、 招标书说明
1、 投标人应仔细阅读招标书中所列的各种事项、格式、条款和规范要求， 按招标书的规定和要求编写投标书，提交全部资料，并在投标书中对招标书的各方面做出实质性的响应。如果投标书与招标书的规定及要求不符，可能会导致废标。凡与招标书的规定有重大不符合的投标书，将视为重大负偏差。重大负偏差包括：
1） 投标人不得增加招标人的责任范围，或减少投标人义务；
2） 投标人不得提出不同的验收、计量、支付办法；
3） 投标人对合同纠纷、事故处理办法不得提出异议；
4） 投标人在投标活动中不得含欺诈行为；
5） 投标人不得对合同条款有重要保留；
2、 投标人应接受招标书规定的风险划分原则，不得提出新的风险划分办法。 2．投标人应认真检查招标书是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。
3、 招标书的澄清和解答：要求对招标书进行澄清和解答的投标人，均应在送交投标书截止期至少 2 天前按招标书中的通讯地址将要求澄清和解答的问题以书面形式（包括传真、信函）送达招标人。招标人应在投标截止期 2 天前，将书面答复以编号的补遗书方式送达（以收到日期为准，下同）所有投标人。投标人在收到该书面答复（补遗书）后，应在 24 小时内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标人确认收到。
4、 招标书的修改
1） 在投标截止期 2 天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标书进行修改。
2） 招标书的修改将以书面形式通知所有投标人，并作为招标书的补充， 与其具有同等法律效力。
3） 为使投标人编写投标书时，有充分时间对招标书的修改内容进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期。
2、 投 标 书
1、 投标内容及要求
1） 各投标人必须对招标内容的完整报价做出全面响应，不得分解或只报一部分，否则视为非响应性投标，按无效标处理。
2） 说明项目的组织管理、人员组成、进度计划及保证按期完工所需的人力、物力、财力等保障措施。
3） 提供投标人自身的售后服务及技术支持内容。
2、 投标书的编制
1） 投标书的语言：规定中文为投标书中的语言，投标书、投标人及招标人之间与招投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
2） 投标书的组成。
投标书必须根据招标人发售的投标书格式编写，对招标做出实质性响应。应包括下列内容：
1、 投标函
2、  报价表
3、 分项报价表
4、 投标人基本情况表
5、  技术和商务要求偏离表
6、 同类项目业绩一览表
7、 服务商资格证明文件
8、 法定代表人授权委托书
9、 声明书
10、 技术实施方案及承诺
11、 售后服务及培训方案
12、 服务商认为需要补充的其他资料
3、 投标书的签署和装订

1） 投标人应按照投标书的样式，准备投标书一览表、正本 1 份、副本 5 份。副本应是正本的复制件，并各自装订成册，每套投标书须清楚地标明“正本”“副本”字样。凡正本与副本不一致时，以正本为准，标书自行携带，到招标现场交由招标人员拆封。
2） 投标人所有资质复印件按要求随投标书正、副本装订。
3） 投标书的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码。
4） 投标书必须加盖投标人单位公章，由投标人法定代表人或经正式授权有法律约束力的投标人代表签字。
5） 除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章。投标书的错处修改应加盖投标人公章。


[bookmark: _TOC_250001]
[bookmark: _TOC_250000][bookmark: _Toc1625822980]第三章  采购内容和技术要求

[bookmark: 一、采购内容]一、项目明细：
（一）项目名称：长安医院A楼消防排烟和送风系统改造项目；
（二）施工工期：合同签订生效后20个工作日内完成施工、安装、调试、验收等工作；
（三）图纸要求：改造工程竣工后，需提供排烟、防烟系统变更及现有设施、设备纸质版及电子版平面图纸。
二、施工要求：
（一）施工前对施工人员进行专项的技术及安全交底。对于国家有规定需持证上岗的施工环节，施工人员须持有符合规定的上岗证件；
（二）施工人员必须戴好安全帽、安全防护手套、工作服；
（三）施工现场不可有易燃易爆危险物品；
（四）施工中做到工完料清，并保持施工场地的清洁；
（五）如违反操作规范，导致排烟、送风设施、设备损坏，必须立刻购置同类设施、设备重新安装。否则，采购人将在付款扣除有关款项。
三、技术标准、规范及要求
消防排烟、送风系统所带设备、控制等，对国家有关安全、环保、消防等强制性标准，必须满足其要求。
应遵循的主要现行标准，符合国家验收标准：
1.《建筑设计防火规范》
2.《高层民用建筑设计防火规范》
3.《通风与空调工程施工质量验收规范》
4.《机械设备安装工程及验收规范》
5.《安装工程分项施工工艺手册》
6.《建筑安装工程质量检验评定标准》
7.《施工现场临时用电安装技术规范》
8.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
以上规范、标准、要求均执行国家最新版本。
四、投标人须知
我院自行确定中标人，不组建由外部人员参加的评标委员会；商务评标采用二次报价法，即在技术评标结束后完成第一轮公开报价，10分钟后进行第二轮一对一报价及议价。投标人第一次报价与第二次报价价差不能超过20%。
评标办法为综合评审，不承诺接受最低报价，有权拒绝或接受任何报价，若投标人存在异议，一切以我院的制度和解释为准。
五、消防排烟、送风系统主要设施、设备清单

	序号
	楼层
	改造内容
	项目名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	一层需增加2个排烟口
	增加300*800风管13米，增加2个400*600百叶排烟口，2个排烟阀，两个远程执行机构，增加两组控制模块
	镀锌风管
	300*800
	13
	米
	

	
	
	
	百叶排烟口
	400*600
	2
	个
	

	
	
	
	排烟阀
	400*600
	2
	个
	PYF SDc-YK-400×600-a

	
	
	
	远程执行机构
	ZPYF-SDc-YK-24/0.7(10米钢丝）
	2
	个
	

	
	
	
	控制模块
	GST-LD-8303
	2
	个
	

	
	
	
	电源线
	NH-BV-1.5
	20
	米
	

	
	
	
	信号线
	ZR-RVS-2*1.5
	20
	米
	

	2
	二层医学检验科大厅排烟口需更换
	更换1排烟口及1执行机构
	排烟口
	400*600
	1
	个
	

	
	
	
	执行机构
	ZPYF-SDc-YK-24/0.7(10米钢丝）
	1
	个
	

	3
	三层卫生间门口过道执行器和排烟阀联动坏
	更换1远程执行机构和1排烟阀
	远程执行机构
	ZPYF-SDc-YK-24/0.7(10米钢丝）
	1
	个
	

	
	
	
	排烟阀
	400*600
	1
	个
	PYF SDc-YK-400×600-a

	4
	三层过道执行器和排烟阀联动坏，无排烟口
	更换1远程执行机构和1排烟阀，增加300*800风管14米，增加1个400*600百叶排烟口，1个排烟阀，1个远程执行机构
	远程执行机构
	ZPYF-SDc-YK-24/0.7(10米钢丝）
	1
	个
	

	
	
	
	排烟阀
	400*600
	1
	
	PYF SDc-YK-400×600-a

	
	
	
	风管
	300*800
	14
	米
	

	
	
	
	百叶排烟口
	400*600
	1
	个
	

	
	
	
	排烟阀
	400*600
	1
	个
	PYF SDc-YK-400×600-a

	
	
	
	远程执行机构
	ZPYF-SDc-YK-24/0.7(10米钢丝）
	1
	个
	

	5
	三层大厅无排烟阀(280°)
	增加控制模块，增加防火阀
	控制模块
	GST-LD-8303
	1
	个
	

	
	
	
	排烟阀
	400*600
	1
	个
	

	6
	四层大厅执行器和排烟口链接坏、无280°排烟阀
	更换1远程执行机构和1排烟阀，增加300*800风管11米，增加1个400*600百叶排烟口，1个排烟阀，1个远程执行机构，增加控制模块
	远程执行机构
	ZPYF-SDc-YK-24/0.7(10米钢丝）
	1
	个
	信号线，电源线就近取

	
	
	
	排烟阀
	400*600
	1
	个
	PYF SDc-YK-400×600-a

	
	
	
	风管
	300*800
	11
	米
	

	
	
	
	百叶排烟口
	400*600
	1
	个
	

	
	
	
	排烟阀
	400*600
	1
	个
	PYF SDc-YK-400×600-a

	
	
	
	远程执行机构
	ZPYF-SDc-YK-24/0.7(10米钢丝）
	1
	个
	

	
	
	
	控制模块
	GST-LD-8303
	1
	个
	

	7
	四层过道无280°排烟阀
	增加280度防火阀，增加控制模块
	防火阀
	400*600
	1
	个
	信号线，电源线就近取

	
	
	
	控制模块
	GST-LD-8303
	1
	个
	

	8
	五层大厅无280°排烟阀、排烟道和排烟管链接出需封堵
	增加280°排烟阀，增加防火板20平米
	排烟阀
	400*600
	1
	个
	PYF SDc-YK-400×600-a

	
	
	
	防火板
	硅酸盐板1220*2440*300
	20
	㎡
	

	9
	过道无排烟阀，大厅无排烟阀
	增加280°排烟阀，增加控制模块
	排烟阀
	400*600
	1
	个
	信号线，电源线就近取

	
	
	
	控制模块
	GST-LD-8303
	1
	个
	

	10
	六层大厅执行器和排烟阀连接坏，需更换，无280°排烟阀
	更换1远程执行机构和1排烟阀，增加300*800风管16米，增加1个400*600百叶排烟口，1个排烟阀，1个远程执行机构，增加控制模块
	远程执行机构
	ZPYF-SDc-YK-24/0.7(10米钢丝）
	1
	
	信号线，电源线就近取

	
	
	
	排烟阀
	400*600
	1
	
	PYF SDc-YK-400×600-a

	
	
	
	风管
	300*800
	16
	米
	

	
	
	
	百叶排烟口
	400*600
	1
	个
	

	
	
	
	排烟阀
	400*600
	1
	个
	PYF SDc-YK-400×600-a

	
	
	
	远程执行机构
	ZPYF-SDc-YK-24/0.7(10米钢丝）
	1
	个
	

	
	
	
	控制模块
	GST-LD-8303
	1
	个
	

	11
	七层过道执行器和排烟阀连接坏，需更换，无280°排烟阀
	更换1远程执行机构和1排烟阀，增加300*800风管9米，增加1个400*600百叶排烟口，1个排烟阀，1个远程执行机构，增加控制模块
	远程执行机构
	ZPYF-SDc-YK-24/0.7(10米钢丝）
	1
	个
	信号线，电源线就近取

	
	
	
	排烟阀
	400*600
	1
	个
	PYF SDc-YK-400×600-a

	
	
	
	风管
	300*800
	9
	米
	

	
	
	
	百叶排烟口
	400*600
	1
	个
	

	
	
	
	排烟阀
	
	1
	个
	PYF SDc-YK-400×600-a

	
	
	
	远程执行机构
	ZPYF-SDc-YK-24/0.7(10米钢丝）
	1
	个
	

	
	
	
	控制模块
	GST-LD-8303
	
	个
	

	12
	七层排烟口需引至大厅内，外引铁皮排烟管，需加执行器
	增加300*800风管18米，增加1个400*600百叶排烟口，1个排烟阀，1个远程执行机构
	风管
	300*800
	18
	米
	

	
	
	
	百叶排烟口
	400*600
	1
	个
	

	
	
	
	排烟阀
	400*600
	1
	个
	PYF SDc-YK-400×600-a

	
	
	
	远程执行机构
	ZPYF-SDc-YK-24/0.7(10米钢丝）
	1
	个
	

	13
	八层排烟风机除锈防腐，更换280°排烟阀2台
	除锈防腐，更换280°排烟防火阀2台
	除锈防腐
	/
	1
	项
	 

	
	
	
	排烟防火阀
	280°
	2
	个
	

	14
	8层屋面2台风机启动坏
	更换排烟风机7.5kw，控制柜维修
	排烟风机
	7.5kw
	2
	Kw
	检查控制柜，更换排烟风机7.5kw

	
	
	
	控制柜维修
	/
	2
	项
	

	15
	4层屋面风机更换防火阀280°三防布，百叶1000*1000，圆变方铁皮
	更换1防火阀280°三防布，百叶1000*1000，圆变方铁皮
	防火阀
	280°
	1
	个
	

	
	
	
	三防布
	硅胶布
	10
	㎡
	

	
	
	
	百叶
	1000*1000
	1
	个
	

	
	
	
	圆变方铁皮
	镀锌铁皮成品加工
	1
	个
	

	16
	4层屋面风机更换防火阀280°三防布，百叶800*600，圆变方铁皮
	更换1防火阀280°三防布，百叶1000*1000，圆变方铁皮
	防火阀
	280°
	1
	个
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	三防布
	硅胶布
	10
	㎡
	

	
	
	
	百叶
	1000*1000
	1
	个
	

	
	
	
	圆变方铁皮
	镀锌铁皮成品加工
	1
	个
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[bookmark: _Toc624900432][bookmark: _GoBack]第四章 投标文件格式

一、本章所指投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标小组将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。
二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。
三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目需求的情况下，投标人可以不予填写， 但应当注明。



[bookmark: 投标书格式]投标书格式


（封面）正/副本




长安医院A楼消防排烟和送风系统改造项目

投标书




服务商：___________________________________


（盖章）


二零二三 年 五	月


1. [bookmark: 1.投标函]投标函

长安医院有限公司：

我方全面研究了“ 	项目”（项目编号：   号）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权 		（姓名、职务）代表我方   （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
一、 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需货物及服务，投标报价以《报价表》为准。
二、 一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
三、 我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。
四、 投标有效期为从投标截止之日起 120 天。
五、 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
六、 我单位联系方式：
地	址： 	

传	真： 	

邮政编码： 	

投标人名称： 	（加盖公章）

法定代表人或代理人： 		（签字） 日期： 	年 	月 	日


2. [bookmark: 3.分项报价表][bookmark: 2.报价表]报价表


	
采购项目名称
	

	
供 应 商
	

	

报价
	大写： 	圆小写： 	元

	
交货安装期：

	
付款方式是否响应：是/否




法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）

日期： 	


3. 分项报价表

服务商名称：  	

	
序号
	
名称
	
规格型号
	
品牌
	技术参数
	
单位
	
数量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价人民币（大写）： 	
（小写）：￥ 	元






4. [bookmark: 4.投标人基本情况表]投标人基本情况表


	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	主要负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	



其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	

	



经营范围
	

	备注
	




投标人名称： 				(加盖公章) 日	期： 	年 	月 	日



5. [bookmark: 5.技术和商务要求偏离表]技术和商务要求偏离表

服务商名称： 		第 页 共 页
	
招标条款序号
	
招标文件要求
	
投标书响应
	
偏离
	
说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




声明：1、除本偏离表中所列的偏离项目外，其它所有招标要求均完全响应“招标文件”中   的要求；
2、如完全响应招标文件的要求，只需填写“完全响应招标文件中的商务和技术要求”即可。






法定代表人或被授权代表签字： 	

投	标	单	位	公	章： 	

日	期： 	


6. [bookmark: 6.同类项目业绩一览表]同类项目业绩一览表

服务商名称：  	

	
序号
	采购项目名称
	
项目内容
	合同金额
（万元）
	
完成日期
	
备注
	业主名称、联系人及电话

	
1
	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	
	
	
	

	
3
	
	
	
	
	
	

	
4
	
	
	
	
	
	

	
5
	
	
	
	
	
	

	
…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、服务商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2、服务商应提供双方签订的合同、协议（合同原件彩色扫描件加盖公章装订在磋商  响应文件中）。
法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）

日期： 	


7. [bookmark: 7.服务商资格证明文件]服务商资格证明文件

服务商资质要求（加盖公章）：   



















































8. [bookmark: 8.法定代表人授权委托书]法定代表人授权委托书




本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于 （服务商地址）	的
（服务商名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加 （项目名称）       的磋商活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于 	年 月 日签字（或盖章）生效，有效期自磋商之日起 	天，特此声明。




	


法人身份证复印件


正面
	


被授权人身份证复印件


正面

	


反面
	


反面


注：此授权书的有效期应与磋商响应文件有效期一致

服务商： 			（公章） 法定代表人： 		（签字/或盖章） 被授权人： 	（签字/或盖章）




9. [bookmark: 9.声明]声明

项目名称： 	项 目 项目编号： 		
致：长安医院有限公司
我公司作为 	项目的投标人，在此郑重声明：
一、我公司完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时  又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、我公司参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控  股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
三、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服  务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文  件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。
五、我公司为本项目未提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。  六、我公司及其现任法定代表人、主要负责人在近 10 年内不具有行贿犯罪记录。七、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定：
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。特此声明。

投标人名称：	(加盖公章)
日	期：


10. [bookmark: 10.技术实施方案及承诺]技术实施方案及承诺

本项目具体实施方案，其中包含人员安排、实施计划、建设周期安排等内容。
（由服务商自行编写，格式自定。）











法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）	

日期： 	


11. [bookmark: 12.服务商认为需要补充的其它资料][bookmark: 11.售后服务及培训方案]售后服务及培训方案


（售后服务及培训方案，格式自定）













法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）	

日期： 	


12. 服务商认为需要补充的其它资料注：附产品资料等。
