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[bookmark: _TOC_250003][bookmark: _Toc460218646]第一章  招标公告
长安医院污水处理站自动在线监测系统改造项目，欢迎符合资格条件的、有能力完成本项目的供应商参加投标。
1、 招标项目名称
长安医院污水处理站自动在线监测系统改造项目
2、 项目编号
CAYYCGB2023-09-07
3、 招标内容
本次改造项目包含：COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、水质采样器、超声波明渠流量计设备采购；现有数采仪升级；现有PH计改造；明渠建设；监测站房附属设施规范化配置；环保专项验收；运维服务等项目内容。
4、 项目资质要求及需提供的证明材料
1、 企业营业执照（三证合一）；经营范围包含环保设备的研发、销售、维修及污水站运营管理等资质。
2、  法定代表人授权书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件；
3、 财务状况报告：投标商近三年财务状况良好，无破产或资不抵债状况，应提供 2020 至 2022 年度第三方财务审计报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注) ，也可提供 2020 至 2022 年度投标人内部的财务报表复印件（包含资产负债表、利润表及现金流量表）；
4、 税收缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
5、 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明， 依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
6、 参加招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
7、有同等规模2家以上污水站自动在线监测建设的业绩；
8、可自主完成设备在线运维服务，服务人员具有相关资质，能满足1小时到现场的条件，有自动在线监测运营项目。
五、设备生产企业资质要求
1、COD/氨氮/流量计均需具有中国环境保护产品认证证书；
2、主设备COD/氨氮在线分析仪制造商要求：
2.1、制造商应通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；
2.2、制造商获得知识产权管理体系认证、安全生产标准化三级企业证书、企业信用等级AAA认证、商品售后服务认证证书；
2.3、制造商满足《环保装备制造行业（环境监测仪器）规范条件》有关要求并获得工业和信息化部认可；
六、响应文件提交的截止时间及磋商（招议标）时间和地点
1、报名（资格预审）截止时间：2023年9月11日 17:00
2、响应文件领取地点：长安医院官网自行下载（http://www.cacah.com) 
[bookmark: _GoBack]3、响应文件标书提交截止时间：2023年 9 月 14 日 14:00（正本一本；副本五本）
4、响应文件标书提交地点：西安经济技术开发区文景路 17 号长安医院采购部

联系人：张老师、吕老师
电话：029-86186538	029-86186572
5、磋商(招标）时间：2023年 9 月 14 日 14:30 分（暂定） 磋商（招标）
6、地点：长安医院行政办公楼二楼会议室






长安医院

二○二三年九月


[bookmark: _TOC_250002][bookmark: _Toc1806170475]第二章  投标人须知

1、 招标书说明
1、 投标人应仔细阅读招标书中所列的各种事项、格式、条款和规范要求， 按招标书的规定和要求编写投标书，提交全部资料，并在投标书中对招标书的各方面做出实质性的响应。如果投标书与招标书的规定及要求不符，可能会导致废标。凡与招标书的规定有重大不符合的投标书，将视为重大负偏差。重大负偏差包括：
1） 投标人不得增加招标人的责任范围，或减少投标人义务；
2） 投标人不得提出不同的验收、计量、支付办法；
3） 投标人对合同纠纷、事故处理办法不得提出异议；
4） 投标人在投标活动中不得含欺诈行为；
5） 投标人不得对合同条款有重要保留；
2、 投标人应接受招标书规定的风险划分原则，不得提出新的风险划分办法。 2．投标人应认真检查招标书是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。
3、 招标书的澄清和解答：要求对招标书进行澄清和解答的投标人，均应在送交投标书截止期至少 2 天前按招标书中的通讯地址将要求澄清和解答的问题以书面形式（包括传真、信函）送达招标人。招标人应在投标截止期 2 天前，将书面答复以编号的补遗书方式送达（以收到日期为准，下同）所有投标人。投标人在收到该书面答复（补遗书）后，应在 24 小时内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标人确认收到。
4、 招标书的修改
1） 在投标截止期 2 天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标书进行修改。
2） 招标书的修改将以书面形式通知所有投标人，并作为招标书的补充， 与其具有同等法律效力。
3） 为使投标人编写投标书时，有充分时间对招标书的修改内容进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期。
2、 投 标 书
1、 投标内容及要求
1） 各投标人必须对招标内容的完整报价做出全面响应，不得分解或只报一部分，否则视为非响应性投标，按无效标处理。
2） 说明项目的组织管理、人员组成、进度计划及保证按期完工所需的人力、物力、财力等保障措施。
3） 提供投标人自身的售后服务及技术支持内容。
2、 投标书的编制
1） 投标书的语言：规定中文为投标书中的语言，投标书、投标人及招标人之间与招投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
2） 投标书的组成。
投标书必须根据招标人发售的投标书格式编写，对招标做出实质性响应。应包括下列内容：
1、 投标函
2、  报价表
3、 投标人基本情况表
4、  技术和商务要求偏离表
5、 同类项目业绩一览表
6、 服务商资格证明文件
7、 法定代表人授权委托书
8、 声明书
9、 技术实施方案及承诺
10、 售后服务及培训方案
11、 服务商认为需要补充的其他资料
3、 投标书的签署和装订

1） 投标人应按照投标书的样式，准备投标书一览表、正本 1 份、副本 5 份。副本应是正本的复制件，并各自装订成册，每套投标书须清楚地标明“正本”“副本”字样。凡正本与副本不一致时，以正本为准，标书自行携带，到招标现场交由招标人员拆封。
2） 投标人所有资质复印件按要求随投标书正、副本装订。
3） 投标书的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码。
4） 投标书必须加盖投标人单位公章，由投标人法定代表人或经正式授权有法律约束力的投标人代表签字。
5） 除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章。投标书的错处修改应加盖投标人公章。


[bookmark: _TOC_250001]
第3章 [bookmark: _TOC_250000][bookmark: _Toc1625822980] 采购内容和技术要求

一、技术要求概述
本次改造项目包含：COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、水质采样器、超声波明渠流量计设备采购；现有数采仪升级；现有PH计改造；明渠建设；监测站房附属设施规范化；环保专项验收；运维服务等项目内容。
1. COD分析仪表
1.1、测量范围：0-1000mg/L（可扩展）
1.2、检测方法：重铬酸盐法
1.3、示值误差：±10%
1.4、定量下限：≤15mg/L(示值误差±30%)
1.5、重复性：≤10%
1.6、24h低浓度漂移：±5mg/L
1.7、24h高浓度漂移：≤5%
1.8、数据存储：不低于1年
2. 氨氮分析仪表
2.1、量程：0-150mg/L（可扩大）
2.2、检测方法：水杨酸分光光度法
2.3、重复性：≤10%
2.4、24h低浓度漂移：≤0.02mg/L
2.5、24h高浓度漂移：≤1.0%
2.6、示值误差：±10%
2.7、定量下限：≤0.15mg/L(示值误差±30%）
2.8、pH干扰试验：±6%
2.9、数据存储：不低于1年
3. 水质采样仪器
3.1、设备A/B蓄水桶需一体成模，实现连续混合样采集、仪表供样以及超标留样功能，且具备自动样品混匀功能、A桶与B桶需独立实现采供样功能；
3.2、设备需具备主动和被动工作模式：当该设备集成于分析系统时，既可以作为主控设备，控制分析仪等设备运行；也可以根据数采仪的控制指令执行采样任务，系统集成非常方便；
3.3、设备需具备等比例混合采样功能：可按照等时间间隔或者等流量间隔进行混合采样，间隔时间、流量以及采样量均能灵活设置；
3.4、设备需支持主动供样并带有回流，实现循环供样功能；
3.6、设备电气接口需具备：RS232通讯接口、RS485通讯接口、流量计信号接口、输入信号GND、流量计脉冲信号、同步打水信号、超标留样信号、定量采水信号、取水口液位信号、混采超标启动信号、4组仪表启动信号、外接泵启动；
3.7、设备管路连接需具备：进水口、排水口、仪表供样口、进水调节阀、溢流调节阀、溢流排水口、压缩机冷凝水排放口；
3.8、设备具有断电保护功能，数据不丢失；
3.9、设备取水管路和混匀桶需具备自动排空功能，确保无污水残留、样品无污染；
3.10、设备软件预设添加固定剂功能,具备药剂参数设备（加药比例设置、加药体积设置、加药类型设备）、药剂剩余量报警；
3.11、设备具备实时故障报警功能：冰箱温度计温度故障、冰箱温度超限报警、分配臂监测点故障、水量不足报警、B桶无水报警、取水口无水报警、药剂量不足报警；
4. 流量计
4.1、流量范围：10L/s～10000L/s （与配用的量水堰槽的种类、规格有关） 
4.2、累计流量：8 位十进制数，累满 8 位后自动回零，重计 
4.3、流量准确度：±5％（配用量水堰槽不确定的 1%～3％，附加上仪表测量误差 1%～2％） 
4.4、测距范围：0.4m～2m（从探头底部起 0.4m 内是盲区，以远 0.4m～2m 内为测距范围） 
4.5、探头部分：IP68（外壳密封防水）。 
4.6、直流供电：12V±2V 85mA [直流供电时，仪表没有 4～20mA 输出和继电器动作] 
4.7、接入其它仪表的(4～20)mA 电流： 
4.8、可以接入的数量：I1、I2、I3、I4 共 4 路 
4.9、误差： 0.5％ (相对仪表示值) 
4.10、输出内容：流量 或 液位  
5. 数采仪（升级服务）
5.1、满足《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ 477-2009）；
5.2满足《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）；
5.3、远程控制：实现对在线监测仪器远程操控（如启动采样/清洗/测量等）；
5.4、远程通信：实现读取在线监测仪器的参数、运行状态、日志；
5.5、实时数据：能查询和显示实时数据；
5.6、历史数据：能查询和显示分钟数据、小时数据、日数据等；能生成日报表、月报表、季报表、年报表；
5.7、能查询和显示实时数据、历史数据曲线；
5.8、仪器异常状态报警：在线监测仪器断开连接时报警并生成日志；
5.9、管理权限：设备通过权限电子锁开启，开启设备外箱时，系统能自动识别电子锁对应的人员权限，自动记录相关操作，以保障数据的安全性；
5.10、巡检记录：支持在设备上一键记录运维活动，提交巡检日志，以提升运维效率；
5.11、参数备份：支持备份设备参数，可在不同设备中实现一键设置相同参数。
6. 监测站房
6.1、应建有专用监测站房，新建监测站房面积应满足不同监控站房的功能需要并保证水污染源在线监测系统的摆放、运转和维护，使用面积应不小于15m2 ，站房高度不低于2.8m，。
6.2、监测站房应尽量靠近采样点，与采样点的距离应小于50m。
6.3、应安装空调和冬季采暖设备，空调具有来电自启动功能，具备温湿度计，保证室内清洁，环境温度、相对湿度和大气压等应符合GB/T17214的要求。
6.4、监测站房内应配置安全合格的配电设备，能提供足够的电力负荷，功率≥5kW，站房内应配置UPS电源，满足在线监控设备运行6小时需要。
6.5、监测站房内应配置合格的给、排水设施，使用符合实验要求的用水清洗仪器及有关装置。
6.7、监测站房应配置完善规范的接地装置和避雷措施、防盗和防止人为破坏的设施，接地装置安装工程的施工应满足GB50169的相关要求，建筑物防雷设计应满足GB50057的相关要求。
6.8、监测站房应配备灭火器箱、手提式二氧化碳灭火器、干粉灭火器或沙桶等，按消防相关要求布置。
6.9、监测站房不应位于通讯盲区，应能够实现数据传输。
6.10、监测站房内、采样口等区域应安装视频监控设备，要求对机房及排放口进行24小时监控，监控屏放在我院监控室，容量满足3个月存储要求。
6.11、安装门禁系统，要求控制机房进入人员，保持其设备安全。
7. 明渠及巴歇尔流量槽
7.1、排水明渠建设，本次改造在消毒池和污水排放井之间加建排水明渠及巴歇尔槽，规模按照现有流量每小时80吨设置，采用提升泵模式进行，将原管道式流量计变为超声波流量计，将PH及余氯探头迁至巴歇尔槽区域。
7.2、用明渠测流量时，在明渠上安装量水堰槽。量水堰槽把明渠内流量的大小转成液位的高低。利用超声波传感器测量量水堰槽内的水位，再按相应量水堰槽的水位—流量关系反算出流量。
7.3、巴歇尔槽中心线应与行近渠槽中心线重合。
7.4、顺直的行近渠槽长度应不小于5倍的行近渠槽宽度。
7.5、巴歇尔槽进口和出口段应加以防护。上游护底长一般为4hmax下游护底长度为6～8hmax（hmax为实测最大水头值）。
7.6、量水堰槽通水后，水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于“巴歇尔槽参数”的临界淹没度。
7.7、自由流与淹没流D.1.5.6堰体施工允许偏差。喉道宽度（b）允许相对偏差为宽度的0.2%，最大偏差值≤0.01m。喉道的水平长度允许相对偏差为水平长度的0.1%，堰高的允许相对偏差为设计堰高的
1.0% ，最大偏差值≤0.02m。
7.8、巴歇尔量水槽砌筑或安装在行近渠道末端，进口段底面为水平面，侧壁与底面垂直。
7.9、行近渠道、静水井和槽体均不得漏水。
7.10、下游渠道紧接出口段处，应做加固处理。
7.11、在最大流量通过时，槽体和渠道不受损坏。
8.  环保验收
需施工方完成对在线设备的72 小时调试、720 小时试运行、验收比对检测、验收报告编制、专家验收、市环保局备案配合等工作。
9.  运营维护
一年运营费用，每需施工单位对在线监测设备达到 7 天进行现场巡检一次，校准、核查及规定期更换试剂及耗材、设备故障更换配件及维修、环保督察配合迎检等。
二、工期要求
    25天（自然天）
3、 工程量清单及报价
	污水处理站自动在线监测工程量清单

	序号
	名 称
	品牌/规格
型号
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	COD水质在线
分析仪
	
	台
	1
	
	
	国内一线

	2
	氨氮水质在线
分析仪
	
	台
	1
	
	
	国内一线

	3
	PH在线分析仪
	博克斯
	台
	1
	
	
	现有设备改造

	4
	明渠流量计
	含巴歇
尔槽
	台
	1
	
	
	按实际流量选型

	5
	水质采样器
	满足水质混合需要
	台
	1
	
	
	国内一线

	6
	数采仪
	
	台
	1
	
	
	现有设备升级

	7
	明渠土建
	
	项
	1
	
	
	包括不锈钢围栏及阳光板顶棚

	8
	巴歇尔堰槽
	3#不锈钢
	个
	1
	
	
	

	9
	提升泵及控制
系统
	5.5千瓦
	台
	2
	
	
	格兰富

	10
	采样取水泵
	370W
	台
	1
	
	
	

	11
	管材管件、线路、管沟建设
	
	项
	1
	
	
	采样设备、探测设备管线

	12
	安装调试费
	
	项
	1
	
	
	

	13
	视频监控
	视频监控
	项
	1
	
	
	站房内和明渠，在监控室监控，储存时间3个月

	14
	UPS
	UPS
	项
	1
	
	
	满足机房设备延时6小时需要。

	15
	接地与防雷
	
	项
	1
	
	
	

	16
	门禁系统
	
	项
	1
	
	
	

	17
	机房空调
	
	项
	1
	
	
	满足来电自启功能

	18
	环保验收
	整体在线监测系统
	项
	1
	
	
	72 小时调试、720 小时试运行、验收比对检测、验收报告编制、专家组会务费、市局备案配合等。

	19
	在线设施运维
	COD、氨氮、pH、流量计、数采仪
	年
	1
	
	
	每 7 天至少现场巡检一次，校准、核查及规、定期更换试剂及耗材、设备故障更换配件及维修、环保督察配合迎检等。

	合计（元）
	
	
	
	
	



四、质保
设备及工程质量质保2年
[bookmark: 一、采购内容]五、投标人须知
我院自行确定中标人，不组建由外部人员参加的评标委员会；采用二次投标法、即在首次投标结束并公开开标后，要求全部投标单位在知悉其他投标人报价的情况下，进行第二次投标，投标人第一次报价与第二次报价偏差不能超过20%。
评标办法为综合评审，不承诺接受最低报价，有权拒绝或接受任何报价，若投标人存在异议，一切以我院的制度和解释为准。



[bookmark: _Toc624900432]





第四章 投标文件格式

一、本章所指投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标小组将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。
二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。
三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目需求的情况下，投标人可以不予填写， 但应当注明。
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[bookmark: 投标书格式]投标书格式


（封面）正/副本




长安医院污水处理站自动在线监测系统改造项目

投标书




服务商：___________________________________


（盖章）


二零二三 年 九	月


1. [bookmark: 1.投标函]投标函

长安医院有限公司：

我方全面研究了“ 	项目”（项目编号：   号）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权 		（姓名、职务）代表我方   （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
一、 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需货物及服务，投标报价以《报价表》为准。
二、 一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
三、 我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。
四、 投标有效期为从投标截止之日起 120 天。
五、 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
六、 我单位联系方式：
地	址： 	

传	真： 	

邮政编码： 	

投标人名称： 	（加盖公章）

法定代表人或代理人： 		（签字） 日期： 	年 	月 	日


2. [bookmark: 2.报价表][bookmark: 3.分项报价表]报价表


	
采购项目名称
	

	
供 应 商
	

	

报价
	大写： 	圆小写： 	元

	
日期：

	
付款方式是否响应：是/否




法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）

日期： 	


3. [bookmark: 4.投标人基本情况表]投标人基本情况表


	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	主要负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	



其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	

	



经营范围
	

	备注
	




投标人名称： 				(加盖公章) 日	期： 	年 	月 	日



4. [bookmark: 5.技术和商务要求偏离表]技术和商务要求偏离表

服务商名称： 		第 页 共 页
	
招标条款序号
	
招标文件要求
	
投标书响应
	
偏离
	
说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




声明：1、除本偏离表中所列的偏离项目外，其它所有招标要求均完全响应“招标文件”中   的要求；
2、如完全响应招标文件的要求，只需填写“完全响应招标文件中的商务和技术要求”即可。






法定代表人或被授权代表签字： 	

投	标	单	位	公	章： 	

日	期： 	


5. [bookmark: 6.同类项目业绩一览表]同类项目业绩一览表

服务商名称：  	

	
序号
	采购项目名称
	
项目内容
	合同金额
（万元）
	
完成日期
	
备注
	业主名称、联系人及电话

	
1
	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	
	
	
	

	
3
	
	
	
	
	
	

	
4
	
	
	
	
	
	

	
5
	
	
	
	
	
	

	
…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、服务商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2、服务商应提供双方签订的合同、协议（合同原件彩色扫描件加盖公章装订在磋商  响应文件中）。
法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）

日期： 	


6. [bookmark: 7.服务商资格证明文件]服务商资格证明文件

服务商资质要求（加盖公章）：   



















































7. [bookmark: 8.法定代表人授权委托书]法定代表人授权委托书




本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于 （服务商地址）	的
（服务商名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加 （项目名称）       的磋商活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于 	年 月 日签字（或盖章）生效，有效期自磋商之日起 	天，特此声明。




	


法人身份证复印件


正面
	


被授权人身份证复印件


正面

	


反面
	


反面


注：此授权书的有效期应与磋商响应文件有效期一致

服务商： 			（公章） 法定代表人： 		（签字/或盖章） 被授权人： 	（签字/或盖章）




8. [bookmark: 9.声明]声明

项目名称： 	项 目 项目编号： 		
致：长安医院有限公司
我公司作为 	项目的投标人，在此郑重声明：
一、我公司完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时  又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、我公司参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控  股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
三、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服  务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文  件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。
五、我公司为本项目未提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。  六、我公司及其现任法定代表人、主要负责人在近 10 年内不具有行贿犯罪记录。七、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定：
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。特此声明。

投标人名称：	(加盖公章)
日	期：


9. [bookmark: 10.技术实施方案及承诺]技术实施方案及承诺

本项目具体实施方案，其中包含人员安排、实施计划、建设周期安排等内容。
（由服务商自行编写，格式自定。）











法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）	

日期： 	


10. [bookmark: 11.售后服务及培训方案][bookmark: 12.服务商认为需要补充的其它资料]售后服务及培训方案


（售后服务及培训方案，格式自定）













法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）	

日期： 	


11. 服务商认为需要补充的其它资料注：附产品资料等。
